## Valves
uuid | Ident-Nummer | K_vs Wert | K_vs Wert Einheit | Nenndurchmesser | Nenndurchmesser Einheit | K_vs Wert Comment | Actuator Input Range from | Actuator Input Range to | Actuator Input Range unit | Actuator Actuation Range from | Actuator Actuation Range to | Actuator Actuation Range unit | Actuator Kennlinie _ Sensitivity | Actuator Kennlinie _ Bias | Sensor Messbereich von | Sensor Messbereich bis | Sensor Messbereich Unit | absolut/ relativ | Sensor Ausgabebereich von | Sensor Ausgabebereich bis | Sensor Ausgabebereich Unit | Signalwandlung | Widerstandswert | Widerstandswert Einheit | Unsicherheit Widerstand | Signalwandlung Eingabebereich von | Signalwandlung Eingabebereich bis | Signalwandlung Eingabebereich unit | Kennlinie Steigung _ Sensitivity | Kennlinie Offset _ Bias | Sensitivity Uncertainty | Sensitivity Uncertainty Unit | Sensitivity Uncertainty Comment | Sensitivity Uncertainty Keywords | absolute Bias Uncertainty | absolute Bias Uncertainty Unit | absolute Bias Uncertainty Comment | absolute Bias Uncertainty Keywords | relative Bias Uncertainty | relative Bias Uncertainty Unit | relative Bias Uncertainty Comment | relative Bias Uncertainty Keywords | Linearity Uncertainty | Linearity Uncertainty Unit | Linearity Uncertainty Comment | Linearity Uncertainty Keywords | Hysteresis Uncertainty | Hysteresis Uncertainty Unit | Hysteresis Uncertainty Comment | Hysteresis Uncertainty Keywords | Totzone | Totzone Einheit | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Grenzfrequenz (-3 dB) | maximaler Druck Wert | maximaler Druck Einheit | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung | Datasheet FST-Link
0193081d-09ef-74a6-9e22-01e25e6c52b4 |  | 0.00069444 | m^3/s | 0.01 | m | nominal volume flow Q = k_vs * sqrt( (Δp/1bar) * (1000 kg/m^3 / ⍴)) , K_vs is the value for the fully opened valve, K_v can be calculated for other degress of opening with the data sheet, ⍴ is the densitiy of the fluid, Δp the pressure difference | 0.3 | 10 | V | 0 | 100 | % | 0.097 | 0.3 | 0 | 100 | % |  | 0.3 | 10 | V | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 10.3093 | -3.0928 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 2 | % | Angabe Kundenservice: Umkehrspiel: mechanisches Spiel im Antrieb, was nicht durch den Positionssensor erkannt wird. (1-2% der tatsächlichen Ventilposition/ abhängig vom Gerätezustand(Lebendauer) → führt zu Hysterese-verhalten | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 0.0485 | V |  | Bürkert |  | 3285 | 1010 W3YAM |  | 600000 | Pa | Logan | Resilienzdemonstrator | ..\3_Konzipieren und Konstruieren\Datenblaetter\info_221021_Datenblatt_Ventil_Buerkert_Typ_3285.pdf |  |  |  | Montageort: Leckageventil
0193081d-09f0-728c-8e5b-03edcb230589 |  | 0.00069444 | m^3/s | 0.01 | m | nominal volume flow Q = k_vs * sqrt( (Δp/1bar) * (1000 kg/m^3 / ⍴)) , K_vs is the value for the fully opened valve, K_v can be calculated for other degress of opening with the data sheet, ⍴ is the densitiy of the fluid, Δp the pressure difference | 0.3 | 10 | V | 0 | 100 | % | 0.097 | 0.3 | 0 | 100 | % |  | 0.3 | 10 | V | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 10.3093 | -3.0928 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 2 | % | Angabe Kundenservice: Umkehrspiel: mechanisches Spiel im Antrieb, was nicht durch den Positionssensor erkannt wird. (1-2% der tatsächlichen Ventilposition/ abhängig vom Gerätezustand(Lebendauer) → führt zu Hysterese-verhalten | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 0.0485 | V |  | Bürkert |  | 3285 | 1014 W3YAG |  | 600000 | Pa | Logan | Resilienzdemonstrator | ..\3_Konzipieren und Konstruieren\Datenblaetter\info_221021_Datenblatt_Ventil_Buerkert_Typ_3285.pdf |  |  |  | Montageort: Druckausgleichsventil
0193081d-09f1-789f-985b-324c8755183b |  | 0.0010833 | m^3/s | 0.012 | m | nominal volume flow Q = k_vs * sqrt( (Δp/1bar) * (1000 kg/m^3 / ⍴)) , K_vs is the value for the fully opened valve, K_v can be calculated for other degress of opening with the data sheet, ⍴ is the densitiy of the fluid, Δp the pressure difference | 0.3 | 10 | V | 0 | 100 | % | 0.097 | 0.3 | 0 | 100 | % |  | 0.3 | 10 | V | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 10.3093 | -3.0928 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 2 | % | Angabe Kundenservice: Umkehrspiel: mechanisches Spiel im Antrieb, was nicht durch den Positionssensor erkannt wird. (1-2% der tatsächlichen Ventilposition/ abhängig vom Gerätezustand(Lebendauer) → führt zu Hysterese-verhalten | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 0.0485 | V |  | Bürkert |  | 3285 | 1035 W3YAG |  | 600000 | Pa | Logan | Resilienzdemonstrator | ..\3_Konzipieren und Konstruieren\Datenblaetter\info_221021_Datenblatt_Ventil_Buerkert_Typ_3285.pdf |  |  |  | Montageort: Verbraucherventil 1
0193081d-09f2-7ea1-bc1a-e2a638345ce4 |  | 0.0010833 | m^3/s | 0.012 | m | nominal volume flow Q = k_vs * sqrt( (Δp/1bar) * (1000 kg/m^3 / ⍴)) , K_vs is the value for the fully opened valve, K_v can be calculated for other degress of opening with the data sheet, ⍴ is the densitiy of the fluid, Δp the pressure difference | 0.3 | 10 | V | 0 | 100 | % | 0.097 | 0.3 | 0 | 100 | % |  | 0.3 | 10 | V | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 10.3093 | -3.0928 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 2 | % | Angabe Kundenservice: Umkehrspiel: mechanisches Spiel im Antrieb, was nicht durch den Positionssensor erkannt wird. (1-2% der tatsächlichen Ventilposition/ abhängig vom Gerätezustand(Lebendauer) → führt zu Hysterese-verhalten | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 0.0485 | V |  | Bürkert |  | 3285 | 1032 W3YAM |  | 600000 | Pa | Logan | Resilienzdemonstrator | ..\3_Konzipieren und Konstruieren\Datenblaetter\info_221021_Datenblatt_Ventil_Buerkert_Typ_3285.pdf |  |  |  | Montageort: Verbraucherventil 2
0193081d-09f3-7308-a1c2-c5066a94217a |  | 0.0015 | m^3/s | 0.015 | m | nominal volume flow Q = k_vs * sqrt( (Δp/1bar) * (1000 kg/m^3 / ⍴)) , K_vs is the value for the fully opened valve, K_v can be calculated for other degress of opening with the data sheet, ⍴ is the densitiy of the fluid, Δp the pressure difference | 0.3 | 10 | V | 0 | 100 | % | 0.097 | 0.3 | 0 | 100 | % |  | 0.3 | 10 | V | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 10.3093 | -3.0928 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 2 | % | Angabe Kundenservice: Umkehrspiel: mechanisches Spiel im Antrieb, was nicht durch den Positionssensor erkannt wird. (1-2% der tatsächlichen Ventilposition/ abhängig vom Gerätezustand(Lebendauer) → führt zu Hysterese-verhalten | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 0.0485 | V |  | Bürkert |  | 3285 | 1041 W39AN |  | 600000 | Pa | Logan | Resilienzdemonstrator | ..\3_Konzipieren und Konstruieren\Datenblaetter\info_221021_Datenblatt_Ventil_Buerkert_Typ_3285.pdf |  |  |  | Montageort: Regelventil 2
0193081d-09f4-797f-b63c-27f480311860 |  | UNKNOWN | m^3/s | 0.015 | m |  | 0 | 10 | V | 0 | 100 | % | 0.1 | 0 | 0 | 100 | % |  | 2.0731 | 10.008 | V | Widerstand | 500.4 | Ohm | UNKNOWN | 0.0041429 | 0.02 | A | 12.6025 | -26.1263 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 1.5 | % | Estimation based on 1% linearity, 0.3% hysteresis | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 0.01 | V |  | Samson |  | 3241-7 | 6010F302 |  | 4000000 | Pa | Logan | Resilienzdemonstrator | ..\3_Konzipieren und Konstruieren\Datenblaetter\info_241024_Datenblatt_Ventil_Samson_3241-7_DN15.pdf |  |  | pneumatischer Antrieb 3277; elektropneumatischer Stellungsregler 3730-3 | Montageort: Regelventil 1
0193081d-09f5-79fa-944e-eceb6f0dbbb9 |  | 0.0045278 | m^3/s | 0.015 | m | nominal volume flow Q = k_vs * sqrt( (Δp/1bar) * (1000 kg/m^3 / ⍴)) , K_vs is the value for the fully opened valve, K_v can be calculated for other degress of opening with the data sheet, ⍴ is the densitiy of the fluid, Δp the pressure difference | 0 | 10 | V | 0 | 100 | % | 0.1 | 0 | 0 | 100 | % |  | 2 | 10 | V | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 12.5 | -25 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 3 | % | Position accuracy : ± 3% | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 0.2 | V |  | Comparato |  | Sintesi Smart Motorised Ball Valve 1/2" SM4010T030/18 | UNKNOWN |  | 1600000 | Pa | Logan | Resilienzdemonstrator | ..\3_Konzipieren und Konstruieren\Datenblaetter\info_181112_Datenblatt_Ventil_Sintesi_Smart.pdf |  |  |  | Montageort: Kugelhahnventil 1
0193081d-09f6-7704-beb1-1eb3fc3aa288 |  | 0.0045278 | m^3/s | 0.015 | m | nominal volume flow Q = k_vs * sqrt( (Δp/1bar) * (1000 kg/m^3 / ⍴)) , K_vs is the value for the fully opened valve, K_v can be calculated for other degress of opening with the data sheet, ⍴ is the densitiy of the fluid, Δp the pressure difference | 0 | 10 | V | 0 | 100 | % | 0.1 | 0 | 0 | 100 | % |  | 2 | 10 | V | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 12.5 | -25 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 3 | % | Position accuracy : ± 3% | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 0.2 | V |  | Comparato |  | Sintesi Smart Motorised Ball Valve 1/2" SM4010T030/18 | UNKNOWN |  | 1600000 | Pa | Logan | Resilienzdemonstrator | ..\3_Konzipieren und Konstruieren\Datenblaetter\info_181112_Datenblatt_Ventil_Sintesi_Smart.pdf |  |  |  | Montageort: Kugelhahnventil 2
018bb4b1-db51-77be-9ece-68f3222e0afa |  | 0.0002 | m^3/s | UNKNOWN | UNKNOWN | nominal volume flow Q = k_vs * sqrt( (Δp/35bar) * (1000 kg/m^3 / ⍴)) , K_vs is the value for the fully opened valve, K_v can be calculated for other degress of opening with the data sheet, ⍴ is the densitiy of the fluid, Δp the pressure difference | 0 | 10 | V | -100 | 100 | % | 0.05 | 5 | -100 | 100 | % |  | -10 | 10 | V | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 10 | 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |  | Rexroth - Bosch Group |  | 4WRPEH 6 C3B12L -10/G24 K0/A1M | R927000555 |  | 31500000 | Pa | Rexer | Hydropulser |  |  |  |  | 811404601