## Pumps
uuid | Ident-Nummer | Motornennleistung | Motornennleistung Einheit | Leistungsaufnahme von | Leistungsaufnahme bis | Leistungsaufnahme Einheit | Stromaufnahmebereich von | Stromaufnahmebereich bis | Stromaufnahmebereich Einheit | Netzanschluss | Actuator Input Range from | Actuator Input Range to | Actuator Input Range _ sluggishness zone from | Actuator Input Range _ sluggishness zone to | Actuator Input Range unit | Actuator Actuation Range from | Actuator Actuation Range to | Actuator Actuation Range unit | Actuator Kennlinie _ Sensitivity | Actuator Kennlinie _ Bias | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | maximaler Druck Wert | maximaler Druck Einheit | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung | Datasheet FST-Link
0193081d-0a00-7d4b-a644-fcb77ece79e1 |  | 140 | W | 9 | 190 | W | 0.13 | 1.3 | A | 1~230 V, 50/60 Hz | 0 | 10 | 0 | 3 | V | 23.3333 | 74.1667 | 1/s | 0.1377 | -0.21311 | WILO |  | Stratos 25/1-10 |  | 1000000 | Pa | Logan | Resilienzdemonstrator | ..\3_Konzipieren und Konstruieren\Datenblaetter\info_240917_Datenblatt_Pumpe_Wilo_Stratos_25_1-10-2313.pdf |  |  | Frequenzumrichter IF-Modul-Strator | Montageort: Pumpe 1; The actuator actuation sensitivity and bias is only calculated for a actuator actuation input range of 3 V - 10 V, since the 3 V is the minimal amount of voltage needed to get the pump to work
0193081d-0a01-7b16-90d8-c1dd16e31672 |  | 65 | W | 9 | 85 | W | 0.13 | 0.78 | A | 1~230 V, 50/60 Hz | 0 | 10 | 0 | 3 | V | 23.3333 | 56.6667 | 1/s | 0.21 | -1.9 | WILO |  | Stratos 25/1-6 |  | 1000000 | Pa | Logan | Resilienzdemonstrator | ..\3_Konzipieren und Konstruieren\Datenblaetter\info_240917_Datenblatt_Pumpe_Wilo_Stratos_25_1-6.pdf |  |  | Frequenzumrichter IF-Modul-Strator | Montageort: Pumpe 2; The actuator actuation sensitivity and bias is only calculated for a actuator actuation input range of 3 V - 10 V, since the 3 V is the minimal amount of voltage needed to get the pump to work
0193081d-0a02-74ba-9f80-01f28979b926 |  | 30 | W | 9 | 38 | W | 0.13 | 0.35 | A | 1~230 V, 50/60 Hz | 0 | 10 | 0 | 3 | V | 23.3333 | 46.6667 | 1/s | 0.3 | -4 | WILO |  | Stratos 25/1-4 |  | 1000000 | Pa | Logan | Resilienzdemonstrator | ..\3_Konzipieren und Konstruieren\Datenblaetter\info_241024_Datenblatt_Pumpe_Wilo_Stratos_25_1-4.pdf |  |  | Frequenzumrichter IF-Modul-Strator | Nicht verbaut; The actuator actuation sensitivity and bias is only calculated for a actuator actuation input range of 3 V - 10 V, since the 3 V is the minimal amount of voltage needed to get the pump to work